## Summary
2035 RTEP PJM Generation Deliverability Result (Winter)
FG # | Fr Bus | Name | To Bus | Name | CKT | KVs | Areas | Rating | 2028 FN AC % | 2035 FN AC % | Cont Label | Cont Type | PJM Accepting Proposals | Comment
35-GD-S2-W7 | 227900 | CARDIFF C | 219100 | NEWFRDM | 1 | 230/230 | 234/231 | 692 | 117.11 | 117.69 | 'JC-P7-1-JCC-230-13' | Tower | Yes
35-GD-S2-W5 | 200064 | PCHBTM1S | 200004 | CNASTONE | 1 | 500/500 | 230/232 | 4290 | 109.25 | 110.2 | 'TS_P1-2_#T6' | Single | Yes
35-GD-S2-W10A | 232012 | HOPE CREEK | 232014 | LSPWR CABLE | 1 | 230/230 | 225/225 | 575 | 103.65 | 107.3 | 'PJM500_PS_P1-2_5015' | Single | Yes | Updated FG # to ensure it is unique.
35-GD-S2-W11 | 232012 | HOPE CREEK | 232014 | LSPWR CABLE | 2 | 230/230 | 225/225 | 575 | 103.65 | 107.3 | 'PJM500_PS_P1-2_5015' | Single | Yes
35-GD-S2-W12 | 232014 | LSPWR CABLE | 232013 | SILVER RUN | 1 | 230/230 | 225/225 | 1150 | 103.57 | 107.21 | 'PJM500_PS_P1-2_5015' | Single | Yes
35-GD-S2-W8A | 200064 | PCHBTM1S | 200004 | CNASTONE | 1 | 500/500 | 230/232 | 4290 | 103.91 | 105.07 | 'TS_P1-3_#T2_FUR RUN 500_230' | Single | Yes | Updated FG # to ensure it is unique.
35-GD-S2-W9A | 218345 | ALDENE_6 | 216911 | SPRINGRD_3 | 1 | 230/230 | 231/231 | 522 | 103.81 | 104.68 | BASE CASE | Single | Yes | Updated FG # to ensure it is unique.
35-GD-S2-W8B | 227900 | CARDIFF C | 219100 | NEWFRDM | 1 | 230/230 | 234/231 | 692 | 101.2 | 101.46 | 'AE_P7-1 AE15TOWER' | Tower | Yes | Updated FG # to ensure it is unique.
35-GD-S2-W17 | 200066 | PCHBTM1N | 270072 | FUR RUN_500 | 1 | 500/500 | 230/225 | 4403 | 100.41 | 101.12 | 'PECO_P1-2_5012/* $ CHESCO $ PECO_P1-2_5012 $ L' | Single | Yes
35-GD-S2-W14 | 214277 | RICHMOND35 | 214012 | WANEETA3 | 1 | 230/230 | 230/230 | 803 | 103.37 | 101.03 | BASE CASE | Single | Yes
35-GD-S2-W9B | 227900 | CARDIFF C | 219100 | NEWFRDM | 1 | 230/230 | 234/231 | 692 | 100.53 | 100.78 | 'AE_P7-1 AE14TOWER' | Tower | Yes | Updated FG # to ensure it is unique.
35-GD-S2-W19 | 200064 | PCHBTM1S | 200004 | CNASTONE | 1 | 500/500 | 230/232 | 3592 | 99.47 | 100.49 | BASE CASE | Single | Yes
35-GD-S2-W10B | 227900 | CARDIFF C | 219100 | NEWFRDM | 1 | 230/230 | 234/231 | 692 | 100.12 | 100.35 | 'AE_P7-1 AE13TOWER' | Tower | Yes | Updated FG # to ensure it is unique.
35-GD-S2-W18 | 206236 | 28GILBERT | 208091 | SFLD | 1 | 230/230 | 228/229 | 903 | 99.97 | 100.24 | 'PL:20:P12:000096' | Single | Yes
35-GD-S2-W13 | 218306 | DEANS | 218304 | BRUNSWCK | 1 | 230/230 | 231/231 | 980 | 103.4 | 103.6 | 'PS_P1-2_Z-2331_LT' | Single | Yes | Previously missed and added on 8/27/2021.
35-GD-S2-W15 | 218306 | DEANS | 218304 | BRUNSWCK | 1 | 230/230 | 231/231 | 980 | 102.78 | 103.21 | 'PJM500_PS_P1-2_5019' | Single | Yes | Previously missed and added on 8/27/2021.
35-GD-S2-W16 | 218306 | DEANS | 218304 | BRUNSWCK | 1 | 230/230 | 231/231 | 980 | 102.35 | 102.55 | 'PS_P1-2_Z-2331' | Single | Yes | Previously missed and added on 8/27/2021.